## 【別紙】チェックリスト
【別表】チェックリスト
検査項目 | [6 empty] | チェックポイント |  | 欄
1 | 流入管渠及び放流管渠勾配 | [5 empty] | 汚物や汚水の停滞がないか。
2 | 放流先の状況 | [5 empty] | 放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。
3 | 誤接合等の有無 | [5 empty] | 生活排水が全て接続されているか。
雨水や工場排水等が流入していないか。
4 | 升の位置及び種類 | [5 empty] | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な升が設置されているか。
5 | 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ | [5 empty] | 管の露出等により変形、破損のおそれはないか。
6 | かさ上げの状況 | [5 empty] | バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。
.
7 | 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | [5 empty] | 保守点検、清掃を行いにいく場所に設置されていないか。
保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。
コンクリートスラブが打たれているか。
8 | 漏水の有無 | [5 empty] | 漏水が生じていないか。
9 | 浄化槽本体の水平の状況 | [5 empty] | 水平が保たれているか。
10 | 接触材等の変形、破損、固定の状況 | [5 empty] | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
11 | ばっ気装置、逆流装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | [5 empty] | 各装置に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
空気の出方や水流に片寄りはないか。
12 | 消毒設備の変形、破損、固定の状況 | [5 empty] | 消毒設備に変形や破損はないか。
しっかり固定されているか。
薬剤筒は傾いていないか。
検査項目 | [6 empty] | チェックポイント |  | 欄
13 | ポンプ設置（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況 | [5 empty] | ポンプ升に変形や破損はないか。
ポンプ升に漏水のおそれはないか。
ポンプが２台以上設置されているか。
設計どおりの能力のポンプが設置されているか。
ポンプの固定が十分行われているか。
ポンプの取りはずしが可能か。
ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。
14 | ブロワ－の設置、稼動状況 | [5 empty] | 防振対策がなされているか。
固定が十分行われているか。
アースはなされているか。
漏電のおそれはないか。
上記のとおり確認したことを証します。
|  | 令和 | 年 | 月 |  | 日
担当浄化槽整備士
[7 empty] | 氏名 | 印
（浄化槽整備士免状の交付番号： ）

## 工事写真集
|  |  | 写真（２） 掘削完了写真 |  | 写真（４） 配筋（ピッチがわかるようスケールを入れること。） | 写真（６） 浄化槽本体 | 写真（８） 埋戻し・中段 | 写真（１０） 上部スラブ筋状況 | 写真（１２） 嵩上げ状況（スケールを入れること。） | 写真（１４） 排水設備 | 写真（１６） ブロワー設置状況 | 写真（１８） 支柱の本数が確認できること | 写真（２０） 指摘事項
|  |  | ※ 幅・長さ・深さがスタッフ等で確認できるもの |  | ※ 型枠設置後、全敷設が確認できるもの | ※ 浄化槽の型式と現場搬入が確認できるもの | ※ 埋戻し材料が確認でき突固め及び水締めをしていること | ※ 全敷設が確認できるもの |  | ※ 配管及び升設置状況 ② | ※ 設置工事（アース）が確認できること | ※ 全敷設が確認できるもの | （ ）
[5 empty] | ※ スぺーサー設置が確認できるもの | （もしくは浄化槽の型式と現場搬入が確認できるもの） |  | ※ スぺーサー設置が確認できるもの |  | ※ 升の基礎写真が確認できること |  | ※ 柱筋全本数（フープ筋含む）が確認でき、紙等支柱枠がない状態のもの
工事写真集
邸
| 工期 | 自： 年 月 日
.
至： 年 月 日
写真（１） 着工前（浄化槽整備士が標識板・黒板を持っているところ） |  |  | 写真（３） 目潰し材投入後機械転圧状態（スケールを入れること。） |  | 写真（５） コンクリート基礎（深さがわかるようスケールを入れること。） | 写真（７） 据付 | 写真（９） 埋戻し完了 | 写真（１１） 上部スラブコンクリート打設 | 写真（１３） 排水設備 | 写真（１５） 排水設備 | 写真（１７） 竣工写真（浄化槽設備士が入っていること。） | 写真（１９） 支柱フープ筋（ピッチがわかるようスケールを入れること。） | 写真（２１） 指摘事項
※ 施工位置及び全景が把握できること |  |  | ※ 基礎厚１５０mm以上が確認できるもの |  | ※ 基礎コンクリート厚１００mm以上が確認できるもの | ※ 浄化槽整備士が水張り水平を確認しているところ | ※ 埋設の状況が全景的に把握できるもの | ※ 全敷設が確認できるもの | ※ 配管及び升設置状況 ① | ※ 配管及び升設置状況 ③ | ※ 配管状況・升設置状況・浄化槽設置完了が明確なこと | ※ アンカー長さが確認できるもの | （ ）
[5 empty] | ※ コンクリート打設中であること |  |  | ※ スラブ厚が確認できるもの |  | ※ 全景が確認できること